정선군5개읍면상수도 누수탐사 실시용역

과  업  지  시  서

2009. 3.

정    선    군

상하수도사업소

과 업 지 시 서

1. 과업의 목적

본 용역은 정선군 5개 읍면 상수도급수구역 일원에 대하여 년중 누수탐사 실시로  목표 유수율 달성으로 생산원가 절감 및 안정적인 급수체계를   유지 할 수 있도록 하는데 그 목적이 있다.

2. 과업의 범위 및 책임

본 과업은 정선군 5개 읍면 상수도급수구역 일원의 누수탐사 실시로     유수율 향상에 그 목적이 있다.

◦ 과업위치 : 정선군 정선군 5개 읍면 상수도급수구역 일원

◦ 과 업 량 : 목표 유수율 도달 시 까지 상시 누수탐사 실시

(감독관이 용역이 지지 부진하다고 판단될 시 그 기간만큼 일수를 계산하여  5배수 일 만큼 용역기간 연장과 현장 기술자들을 즉시 교체하며, 교체되는 기술자들이 용역 대상지 현황을 완전히 파악이 되었다고 판단될 때까지 용역   기간도 포함된다.)

구 분	단 위	수 량	비 고
송,배수관	Km	150.00
급 수 관	Km	100.00
급 수 전	전	5,000

3. 과업수행기간

본 과업의 기간은 착수일로부터 200일간으로 하며 단, 아래와 같은 사유가 발생할 때는 협의하여 용역기간을 조정할 수 있다.

1) 과업수행 중 정책적인 변화가 있을시

2) 불가항력적인 사유가 발생하였을 경우

3) 발주처의 사정에 의한 행정절차상 용역기간이 추가 소요될 경우

공 종	과 업 기 간								비고
	30	60	90	120	150	180	200
∙기초조사
∙현장조사
∙구역고립확인
∙누수탐사
∙관로정비 및 누수수리
∙변류조사 및 탐사

4. 과업수행방법

가. 적용기준

1) 모든 과업은 상수도시설기준과 기타 관련시설의 설계 및 시공에 관한        제 규정 및 시방서 등의 기준에 따라 최신 국내의 분석기법 및 기술을       적용하여 수행하여야 한다.

2) 현지 조사 시 관련 상위계획을 고려하여야 하며, 구체적인 목표를 제시하고 이를 달성하기 위한 합리적, 효율적인 수단을 개발함과 동시에   모든 자료는 산출근거와 자료출처를 명확히 하여야 한다.

나. 감독 및 보고

1) 본 과업은 정선군 수도담당자가 지정하는 감독관의 지시, 감독하에 수행하여야 한다.

2) 계약체결 후 7일 이내 과업수행을 위한 방법, 절차 등을 명기한 세부  계획서 및 참여기술자의 자격 및 경력 등을 명기한 서류를 제출하여   감독관의 승인을 받아야 한다.

3) 과업기간 중 책임 기술자를 지정하여 과업을 수행하고 책임기술자는  누수지점 발견 시 수시로 보고서를 제출하여야 하며 관로보수 현장에  반드시 입회하여 관종, 수리과정 등 기록을 상세히 남기도록 하며,     과업수행 중 해결 하여야 할 중요한 사항이 발생하였을 때는 그 내용을 별도 보고하여야 한다.

4) 과업수행 방법 및 성과의 세부내용을 검토하기 위하여 감독관의 요구 할 때는 필요한 자료를 제출하고, 책임기술자로 하여금 설명토록 하고 감독관의 지시 사항을 성실히 수행한 후 조치 결과를 즉시 보고하여야 한다.

5) 본 과업수행에 있어 과업지시상 문맥해석 등에 대하여 계약 쌍방간의 의견이 상이할 시는 우리군의 의견을 따라야 한다.

6) 본 과업수행 중 기록이 될 수 있는 중요한 부분과 기타 필요한 부분은 반드시 칼라사진을 촬영하여 사진첩에 정리, 원본과 함께 우리군에 제출하여야 한다.

7) 용역기술자

본 용역에 참여하는 전문기술자는 충분한 전문지식과 학력, 경험 및   자격을 갖추어야 하며 책임기술자와 보조기술자를 선임하여 모든 용역의 결과 및 문제점을 책임지고 수행하며, 과업의 정당하고 효율적인 수행을 위하여 우리군(감독관)에서 부적격하다고 판단할 경우 교체를 요구할  수도 있으며  용역자는 이에 즉시 응하여야 한다.

다. 과업의 변경

1) 본 과업지시서에 기술되어 있는 모든 사항은 상호 보완적이며 명기되어 있지 않는 사항이라도 일반적인 관행에 따라 당연히 수행되어야 할 사항에 대하여는 감독관의 지시에 따라 용역자 부담으로 시행하여야 한다.

2) 중대한 사항의 발생이나 현지조사 결과에 따라 과업내용을 변경하여야 할 경우에는 당 군과 용역사가 상호 협의하여 과업의 범위, 비용 및   과업시행기간 등을 변경할 수 있다.

3) 본 과업에 아래와 같은 사유가 발생하였을 시 설계변경 정산한다.

- 과업지시서의 내용 및 수량의 실제 차이가 있을시

4) 본 과업을 수행함에 있어 도급자는 항상 국가의 이익을 보호하는 입장에서 과업을 수행하며 경비를 최소한으로 절감하는데 모든 정당한 조치를 취하여야 한다.

5) 용역이 완료된 후에도 성과품의 미비 및 보완사항이 발생시는 도급자 부담으로 즉시 보완 제출하여 한다.

라. 보안대책 및 기타

1) 보안대책

◦ 계약 체결 후 7일 이내에 용역대표자 및 과업종사자의 보안각서를  제출하여야 한다.

◦ 용역과업 자료의 분실, 도난, 누출을 방지하고, 자료의 철저한 보안을 위하여 보관함을 별도로 설치하여 관리책임자(정,부)를 지정하여야   한다.

◦ 보안사항은 감독관과 협의하여 보안상 결함이 없도록 하여야 하며  이의 불이행으로 인한 책임은 도급자가 져야 한다.

◦ 본 과업수행 종사자의 변동이 있을 시는 인수, 인계를 철저히 하여   자료의 외부 유출을 방지하여야 한다.

◦ 과업수행 시 안전관리를 철저히 하여야 하며, 과업 수행 중 사고   (인명,재산포함)가 발생했을 시는 도급자는 손해배상 및 민형사상 모든 책임을 져야 하며, 즉시 우리군에 보고하고 지시에 따라 도급자 부담 으로 보상 또는 원상복구 등을 시행한다.

5.0 과업내용

5.1 기초조사 및 준비

1) 자료수집 및 준비

○ 자료 수집

∘도면수집 (발주처 보유 행정구역도, 급수구역도, 상수도 공급체계도)

∘최근 12개월 부과량 자료( 월별, 업종별 부과량 자료), 생산량 및 공급량

∘상수도 시설현황 (정수장, 배수지, 가압장)

∘구역내 관로공사도면

∘최근 10년간 누수사고 및 누수내역

○ 작업 준비 및 계획

∘도면준비(내・외업도, 현황판)

∘수용가 청음조사를 위한 급수카드 이기

∘전체공정에 대한 세부 작업계획 수립

2) 현장 시설물 현황조사

∘발주처에서 수집한 자료를 기초로 현장 답사를 실시하여 구역 내 상수도              시설물에 대한 위치를 파악하고 누수탐사 시 지장물은 없는지 현장 현황을            파악한다.

5.2 실    시

1) 수용가조사 및 분석

∘ 수압측정 : 간이수압계를 이용하여 수용가 직접수압을 측정하여 급수상태를 확인                    한다.

∘ 수용가조사 - 구경

- 제작년도

- 부동계량기

- 건물내 계량기 위치파악

- 봉인유무

- 기타

상기항목을 명확히 조사하여 유수율 제고 기초 자료로              이용하며 문제계량기를 도출하여 교체할 수 있도록                 자료를 제출하여야 한다.

∘ 청음조사  - 옥내 누수여부

- 옥외 누수여부

누수여부를 확인하여 누수조사에 기초자료로 활용하며,             옥외누수는 감독관에 제출하여 수리한다.

2) 관로탐사

∘ 급.배수관 노선탐사를 실시하며 누수탐사 시 활용할 수 있도록 하며, 잔존관 및            기존 관망도상 누락된 급. 배수관을 명기하여 제시한다.

(노선탐사 : 전자식 누수탐사, 연장 : 상관식 누수탐사)

∘ 급.배수관 노선탐사 성과를 도면에 이기, 관망도 수정 및 변류대장(보완)을 작성          하여야 한다.

∘ 배수관 탐사 시 노선위치, 관종, 관경을 정확히 파악하여야 한다.

3) 구역고립 및 단수시험

∘ 검토내용 : 기 블록구축 급수구역에 대한 구역고립 확인검증 및 고립유도하며,

구역고립으로 인한 불출수 예상지역 및 대책 등을 제시한다.

∘ 고립확인

- 수압에 의한 고립확인

- 유출□입량에 의한 고립확인

- 차단구역 확인

∘ 미 고립

- 미 고립시 고립가능 관로정비 유도

4) 유량 측정

∘누수탐사는 용역 기간동안 유수율 70%이상 유지될 수 있도록 한다.

∘유량측정은 2회 이상 실시하며, 1차 측정은 누수 수리전 실시, 2차 측정은 누          수 수리 후 실시한다.

∘유량측정 시 밸브조작을 이용 step test를 실시하여 누수혐의구간을 찾아낸다.(단, 밸브조작을 위해 밸브 수리 및 설치는 발주처에서 시행한다.)

∘누수수리 후의 성과분석을 실시한다. (단, 누수수리는 발주처에서 시행한다)

∘유량측정 결과를 분석/제시한다.

5) 누수 탐사

누   수   탐   사   과   정

					누 수 탐 사
					변 류 점 검
징 후		수 용 가 청 음						하수도 유량조사
탐 사		노면음청조사 (주간)			노 선 확 인			노면음청조사 (야간)
확 인					보 링 및 천 공
					누 수 수 리		(누수위치 사업소에 통보)

누수탐사는 상기 접근방법에 의하여 실시하며 공정별 세부사항은 다음과        같다.

○ 노면음청조사

∘수용가 청음 등을 통하여 급수관로 또는 배수관로의 누수징후를 조사하며 옥내        누수 유무도 판단, 제시한다.

∘상관식 누수탐지기를 이용하여 누수혐의 위치를 찾아낸다.

∘전자식 또는 단순 청음봉을 이용하여 누수 혐의 위치를 음청 조사한다.

∘변류(제수변, 소화전, 공기변) 청음을 통하여 배수관로의 누수징후를 조사한다.

∘노선확인이 불가능한 잔존관의 누수탐사를 위해 도로노선을 따라 누수징후를          탐사한다. (주, 야)

○ 다지점 상관누수탐사

∘센서(20개)간 상관기능이 가능한 ZONESCAN800 다지점 상관식 장비 이상의          장비를 이용하여 탐사한다.

∘전 구간(밸브)에 대한 상관탐지를 실시하여 자료화 한다.

∘누수혐의 구간에 대한 누수적취 및 수리에 대한 진행과정을 보고한다.

○ 하수도조사

∘물의 사용이 없는 야간 시간대를 이용, 하수도 하수량을 조사한다

∘하수도 맨홀의 하수량이 미세하나 다음 맨홀에서 하수량이 급격히 많아질 경우        잔류염소 측정기로 측정한다.

∘잔류염소 반응지역을 현장 및 도면에 표시한다.

○ 확인탐사

∘누수징후 지역을 정밀 탐사하여 오탐이 되지 않도록 보링 및 기타 방법으로 재        확인 한다.

∘천공전 통신, 도시가스의 노선을 명확히 확인 후 천공한다.

∘확인탐사를 실시하고 누수 적출보고서를 작성하여 누수수리가 신속히 이루어 질        수 있도록 감독관에게 제시한다.

∘누수 수리는 발주처에서 실시하며, 업체는 입회하여 감독관을 보조하여야 한다.

6) 수압측정

∘자기록 수압계를 이용하여 측정하며, 소화전 또는 수용가 수도꼭지를 이용            하여야 한다.

∘선정 구역내와 인근 시설물(정수지, 배수지, 가압장 등)과 연계 검토하여 급수         체계 및 관로상의 수압변동 이유 및 장차 급수 민원예방을 검토한다.

∘지형 및 급수전등을 고려하여 위치를 선정, 각 위치별로 동시에 측정                 한다.

∘관로정비 이전수압과 정비이후의 수압을 비교하여 적정수압(2～4㎏/㎠)이 유지     되도록 하여야 한다.

∘측정 결과를 분석 하여 적정 수압을 유지 할 수 있도록 검토 제시한다.

7) 지하정보수집

∘밸브수리, 교체, 관절단 및 관부설 위치 등 현장 확인을 실시하여 관구경, 관종,        관상태 등을 파악하고 수집 자료를 분석 제시한다.

8) 조서작성(보완)

∘관로조서 : 조사된 송.배수관, 급수관은 도엽별로 작성하되 관종, 관경, 부설년도,                  연장을 기록하여야 한다.

∘변류조서 : 변류의 명칭 및 상태, 규격등을 조사하여 작성하여야 한다.

9) 기존관망도 정비계획

∘기존의 급.배수관망도를 분석하여 효율적인 누수탐사와 보수 및 교체된 지점의        관로는 기존 관망도에 기록하여야 한다.

5.3 분석 및 보고서

1) 실시성과 및 효과를 분석하여 제시

2) 현장 조사시 시설물 및 유지 관리상 문제점을 도출

3) 장래 유지 관리안을 제시

6. 성과품작성

1) 보 고 서(내역서 및 시방서에 명기 된 공종별 보고서 및 누사탐사

결과물,사진 등)       :     3부

2) 수정된 관망도(관로보수 및 교체,제수변설치 등)  제출 1부.