정선군 절전형 보안등(농촌형가로등 포함)교체 에너지절약 용역사업

시방서

2007. 10

	정 선 군

목    차

1. 용 역 설 명 서

2. 일 반 시 방 서

3. 특 별 시 방 서

4. 보안등(농촌형가로등 포함) 제작시방서

5. 작업안전 지침서

6. 예 정 공 정 표

7. 설 계 예 산 서

8. 단 가 산 출 서

1. 용 역 설 명 서

1. 용역설명서

1) 용 역 명 : 정선군 절전형보안등(농촌형가로등포함)교체 에너지절약 용역사업

2) 용역의 목적

본 용역은 정선군 일원 보안등 개선공사일환으로 추진하고자 하는 절전형보안등(농촌가로등포함)교체 에너지절약 용역사업으로서 정부의 에너지절약정책에 동참하여 전력요금 및 유지보수비를 절감하고 관리시스템구축으로 업무의 효율을 증대하는데 목적이 있음.

3) 위    치 : 정선군 일원

4) 용역개요

- 보안등(농촌형가로등 포함) : 3,550개소(SUS암대 및 밴드포함)

- 전자식점멸기(밴드포함) : 3,550개소

- 기타 부대공사

5) 용역기간 : 착수일로부터 180일

6) 적용기준 : 2007년 상반기 노임단가 및 한국물가정보

2. 일 반 시 방 서

1. 적용범위

가. 본 시방서는 정선군 절전형 보안등(농촌형가로등 포함)교체 에너지절약 용역사업에 대하여 적용하며 공사중 물량변동시에는 설계변경 정산하고 미비한 자재는 계약업체가 부담 시공한다.

나. 사업에 적용되는 각종 법령 및 규정은 다음과 같다.

- 근로기준법 및 관계법

- 전기관계법령에 의한 용역사업시행에 있어 관계는 법기준

- 에너지이용합리화법에 규정한 관계 시행령, 시행규칙 및 자금지원지침

다. 기타 일반사항을 제외한 제반 사항은 본 시방서 및 특기시방서에 준한다.

라. 이 시방서에 기재된 이외의 사항은 건설교통부 제정 표준시방서에 따른다.

2. 용어의 정의

가. 표준시방서

표준시방서라 함은 건축전기설비공사 표준시방서[건설교통부,(사)한국조명.전기설비학회]를 말한다.

나. 공사시방서

공사의 특수성, 지역여건, 공사방법 등을 고려하여 기본설계 및 실시설계도서에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사 수행을 위한 시공방법, 자재의 성능, 규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리계획 등에 관한 사항을 기술한 것을 말한다.

다. 발주자

“발주자” 라 함은 정선군을 말한다.

라. 시공자

“시공자” 라 함은 발주자로부터 본 용역을 도급받은 업체를 말한다.

마. 감독관

“감독관”이라 함은 발주자가 지정한 소속 공무원을 말한다.

바. 현장대리인

“현장대리인(현장기술관리인)”이라 함은 공사계약 일반조건 및 관계법에 의거하여 시공자가 지정하는 책임시공 기술자로서 그 현장의 공사관리 및 기술관리 기타 공사업무를 총괄 시행하는 자를 말한다.

사. 설계도서

설계도서라 함은 전력기술관리법령(건설기술관리법령) 규정에 의한 기본설계 및 실시 설계도서 설계계산서, 공사시방서, 발주자가 특별히 필요하다고 인정하여 요구한 부대 도면과 기타 관련 서류를 말한다.

아. 경미한 변경

공사시공에 있어서 현장에서의 마감상태, 작업상태 등으로 인하여 기기 및 재료의 설치 위치 또는 공법을 다소 변경하는 행위로서 경미한 변경은 감독원과 협의하여 시공한다.

3. 적격심사 및 계약도서의 적용 범위

적격심사 및 계약도서 상호간에 상충되는 사항이 발생시 설계도서의 일반적인 우선 적용 순위는 다음과 같다.

(1) 입찰공고

(2) 용역설명서

(3) 시방서

(4) 산업자원부 예규(제16,17호)

(5) 설계내역서

4. 전기설비의 기본요건

가. 기기의 시험, 시설

◉ 기기류의 적정성 판정에서는 다음과 같은 검토사항을 평가해야 한다.

1) 시험

기기류의 적정성 판정에서는 다음과 같은 검토사항을 평가해야 한다.

- 시설의 적정성 및 이 시방서의 내용에 적합한 사용 여부

- 다른 기기를 집어 넣거나 보호되도록 설계된 부분에 보호조치의 타당성이 포함된 기계적 강도 및 내구성

- 전선의 구부림 가공 및 접속작업을 위한 공간

- 정상 사용상태 및 사용 중에 발생할 수 있는 이상한 상태에서의 열 영향

- 아크의 영향

- 유형, 크기, 전압, 전류용량 특정 용도에 따른 분류

- 기기류를 사용하거나 또는 기기류에 접촉할 가능성이 있는 사람의 안전보호에 도움이 되는 요소

- 필요한 경우 국립기술품질원 또는 지정시행기관에 시험을 의뢰하며 적합판정을 받을 수 있다.

2) 시설 및 사용

등록되거나 또는 인정증의 첨부된 기기류는, 등록증이나 인정증에 첨부된 지시서에 의하여 시공한다.

◉ 도전체

전류를 반송하기 위한 도체는 이 시방서에서 예외로 규정하지 않는한 동선으로 한다.

도전체에 대하여 별도의 규정이 없는 경우에 동선에는 이 시방서에서 정해진 재료 및 굵기를 적용한다.

◉ 절연체의 안전 유지

배선은 계통이 완성된 경우 단락이나 지락이 되지 않도록 시공한다.

◉ 배선방법

이 시방서는 적절하다고 인정되는 배선방법에만 규정되고 있다. 이와 같이 인정되는 배선방법은, 모든 건조물에서 시공될 수 있다.

◉ 시공방법

전기 기기류는 안전하고 성실한 방법으로 시공한다.

- 전기기기 및 접속부의 상태 보존

- 배선단자, 애자 기타 마감면을 포함한 전기기기의 내부는 도료, 세제, 연마제 같은 이물질로 오염되어서도 안된다.

◉ 기기의 설치

- 설치

등기구는 부착면에 견고하게 고정한다.

◉ 전기적 접속

동과 알루미늄의 특성이 다르므로, 압축단자, 압축 커넥터 또는 납땜된 플러그 등의 기구는 접속재료로서의 적합성 검증을 거쳐 적절히 취부하여 사용한다.

◉ 아크발생부

통상 운전시에 아크, 불꽃,화염, 용해금속을 발생시키는 전기기기 부품은 밀폐하거나 가연성 물질로부터 격리해야 한다.

◉ 표시

제작회사명, 상표, 기타 제조회사를 확인할 수 있는 다른 표시 등이 모든 전기기기 위에 부착되어 있어야 한다. 전압, 전류, 와트수 기타 본 규정에서 명시한 다른 정격도 표시해 두어야 하며, 표시는 주어진 환경에 대해 내구성이 있어야 한다.

5. 관공서 및 기타 수속

관련 법령, 조례 및 기준에 근거하여 관련되는 시공과 준공에 필용한 관공서 또는 기타 기관에 제출할 서류의 수속은 계약업체에서 수행하며, 이 때 필요한 경비는 모두 계약업체 부담으로 한다.

6. 부적격자에 대한 조치

현장대리인을 비롯하여 공사에 투입된 시공자 소속원은 항상 감독원의 지시에 따라 협조하여야 하며, 감독원이 비협조적이거나 무능력하다고 판단하여 교체를 요구할 시 계약업체는 즉시 이에 응하여야 한다.

7. 공사현장 관리

가. 관계법규의 준수

모든 공사는 관계법령, 공사기준, 지방조례 등을 준수하여 시공하고, 공사시공에 필요한  관공서 및 기타 기관에 제출하여야 할 서류 및 수속 등은 계약업체 부담으로 시행하는 것을 원칙으로 하고 이의가 있을 경우에는 쌍방 합의하에 이행토록 한다.

나. 정리, 정비 및 청소

작업 후 제반자재, 기계기구 등의 정리정돈, 점검, 정비 및 청소를 철저히 하여 현장을 청결하게 유지한다.

다. 사고, 재해 및 공해방지

현장대리인은 공사 시공에 수반하는 재해 및 공해 방지를 위하여 건설기술관리법, 산업안전보건법등 관계 법령에 따라 다음 사항을 준수한다.

- 공사현장 주변의 건축물, 도로, 매설물 및 통행인 등 제3자에게 재해가 미치지 않도록 한다.

- 공사현장내의 사고, 화재 및 도난의 방지에 노력하고, 특히 위험한 장소의 점검은 주의 깊게 확인하여야 한다.

- 공사중의 소음, 진동, 먼지, 섬광 및  그 이외에 대해서도 적절한 조치를 하고, 공해가 발생하지 않도록 한다.

라. 응급조치

안전사고,재해 또는 공해가 발생하거나 발생의 우려가 있고 긴급을 요하는 경우에는 우선 필요한 조치를 신속하게 취하고 그 경위를 감독원에게 보고한다.

마. 보양

- 인접한 건물 및 공작물에 대해서 보양을 필요로 할 때는 감독원 등과 협의하여 공사 진행중 즉시 보강하도록 한다.

- 기존부분, 시공완료부분, 미사용 기기 및 재료 등의 오염 또는 손상될 우려가 있는 것은 적절한 방법으로 보양을 한다.

바. 뒷정리

공사완료시 가설물 등을 신속하게 철거하고 청소 및 뒷정리를 실시한다.

사. 공사의 중지

감독원은 관련 별도 공사로 인한 해당 공사시행의 불가 또는 천재지변 및 공사의 부실내지 조잡한 시공을 하거나 제 지시 결정사항의 불이행 및 계약의무 이행에 불성실할 시는 공사의 일부 또는 전부를 중단시킬 수 있다.

8. 재료

가. 재료

- 가설용 및 특별히 지정된 것 이외의 것은 모두 신제품으로 한다.

- 설계도서 및 시방서에 재료의 품질이 명시되어지지 않은 경우 그 품질은 감독원에게 동등 이상의 재료인지 여부를 확인받아 선정한다.

- 기기는 원칙적으로 제조자, 제조번호, 제조년월일, 형식 및 성능을 명기한 명판을 부착한 것으로 한다.

나. 재료의 관리

검사 및 시험에 합격한 재료는 시방서에 따라 감독원이 지시한 장소에 정리 보관하고 불합격품 즉시 공사장 밖으로 반출한다.

다. 재료의 시험,검사

- 시험과 검사방법은 관계법규, 한국산업규격 및 기타 준용기준이 있을 때에는 그것에 따른다.

- 공사중 시방서에 명시되었거나 필요한 경우에는 반드시 기기, 재료, 시공에 대한 시험 및 검사를 실시한다. 단. 한국산업규격에 의한 규격품과 제조업체 등의 시험성적서 및 검사 등에 의해 감독원에게 인정되어지는 것이나 경미한 사항에 대해서는 시험 및 검사 를 생략할 수 있다.

- 본 사업은 에너지절약사업의 일환이기에 에너지이용합리화자금 지원지침에 준하고 관공서 및 공공공단체의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그 시험 및 검사에 합격하여야 한다.

라. 본 공사에 사용하고자 하는 모든 자재는 현장 반입 전에 견본을 감독원에게 제출하여 승인을 득한 후 사용하며 견본 제출이 곤란할 경우에는 카다로그 및 제작도를 제출하여 승인을 받을 수 있다.

마. 소요되는 자재는 특별시방서의 각종 규격기준에 대하여 적격심사 서류제출시 제시한 제품에 한 함을 원칙으로 한다.

바. 반입 자재의 검사 결과 불합격된 자재는 즉시 반출하여야 한다.

사. 검사 및 시험을 득한 자재라도 “갑”이 필요하다고 판단되는 경우 재시험을 의뢰할 수 있으며 그에 소요되는 제반 비용은 “을”이 부담한다.

아. 모든 철거자재는 파손되지 않도록 조심히 철거하여 지정된 장소에 보관하여야 하고 특 히 보안등점멸기는 특별히 보관에 유의하고 분실이나 파손이 발생할시는 현품으로 변상하여야 한다.

자. 철거자재는 철거발생품 대장에 기록 후 “갑”의 지시를 받아 지정하는 장소에 반납 또는 반출하여야 한다.

차. 공사 진행 중 시설물을 파괴, 손괴 및 손상시켰을 시는 감독원의 지시에 따라 즉시 복구 또는 재시공하여야 하며 경비는 도급자 부담으로 한다.

아. 자연재해나 기타 부득이한 경우로 감독원이 인정하는 경우에는 원 승인자재에 동등하거나 보다 우수한 자재를 대체품으로 반입 사용할 수 있다.

9. 재료운반

가. 철재류는 바닥에 끌거나 던지는 사례가 없어야 하며 후크 및 기타 운반기구에 의한 손상이 발생하지 않도록 운반하여야 한다.

나. 기타 자재는 “갑”의 지시에 따라 파손되지 않도록 포장 또는 Grouping하여 운반하여야 한다.

다. 중량물 운반시에는 특히 안전에 주의하여야 하며 타 시설물에 파손이 없도록 하고

3. 특 별 시 방 서

1. 적용범위

◎ 본 시방서는 정선군 절전형 보안등(농촌형가로등 포함)교체 에너지절약 용역사업에 대하여 적용하며 공사중 물량 변동시에는 설계변경 정산하고 미비한 자재는 계약업체가 부담 시공한다.

- 본 사업에 사용되는 세라믹 메탈할라이드램프용 안정기 등에 대하여는 전기용품 안전인증서(35W 및 70W)사본을 제출하여야 하며

- 등기구 경우 배광및 조도시뮬레이션에 대한 아래와 같은 기준의 공인기관 시험성적서(35W및 70W)사본을제출할 것. (공인기관 성적서 제출시 방법- 비고란 참조)

① 고효율기자재 “e”인증기준에 준할 등기구반사효율 80%이상의 배광시험 관련 공인기관 시험성적서를 세라믹 메탈할라이드램프용으로 제출 하여야 하고

② 농작물피해및 주택가 빛공해 방지를 위하여 후사광에 대한 조도시뮬레이션 시험관련 시험성적서를 제출할 것. (단, 암대각도 110도, 등주높이 5m, 후사광 측정거리 6m조건에서의 조도70W는 1.1 Lux 이하, 35W는 0.6Lux 이하일 것.)

③ 70W의 경우 에너지관리공단에서 발행하는 고효율에너지기자재인증서및 이에 근거한 별도의 공인기관 시험성적서 사본을 제출할 것.

이를 어긴 업체는 당 입찰에 참여의사가 없는 것으로 간주하여 적격심사 대상에서 제외한다. (단, 아래의 각 항에 대한 제품이 국내에 없을 시에는 동등 이상 최고의 제품에 한하여 시험성적서를 적격심사신청서 제출시 필히 제출하여야 한다)

비고 : 1. 공인기관 성적서 제출시 위변조 방지를 위하여 해당 제조사의 법인인감증명서 원본,사용인감계원본, 원본대조필 도장을 필할 것.

2. 사본1조의 각 면에는 입찰참가업체의 원본대조필 도장을 필할 것.

◎ 사업에 적용되는 각종 법령 및 규정은 다음과 같다.

― 근로기준법 및 관계법

― 전기관계법령에 의한 용역사업시행에 있어 관계법 기준

― 에너지이용합리화법에 규정한 관계 시행령, 시행규칙 및 자금지원지침

◎ 기타 일반사항을 제외한 제반 사항은 본 시방서 및 특기시방서에 준한다.

◎ 이 시방서에 기재된 이외의 사항은 건설교통부 제정 표준시방서에 따른다.

2. 배선공사

◎ 도체의 색별 표시

전력 전달을 위한 모든 도체의 절연체 색깔은 각 상별로 다음 각 사항과 같은 색으로 통일하여 준공 후 유지보수에 용이하게 하여야 한다.

다만, 부득이한 사유로 인하여 다음 각 항에 규정한 절연체의 색깔에 의할 수 없을 경우에는 감독원의 승인을 얻어 접지측전선 및 접지선을 제외한 것에 대하여 전선 또는 심선의 단말(기기단자 또는 콘넥타에 접속하는 부분)을 길이 15㎝ 이상에 대해 TAPE, BAND 또는 도장 등으로 색별하여야 한다.

- 교류의 상에 대한 색별

* R 상 : 흑색 (BLACK)

* S 상 : 적색 (RED)

* T 상 : 청색 (BLUE)

* N 상 : 백색 (WHITE) 또는 회색 (GRAY)

* 접지선 : 녹색 (GREEN)

◎ 단말처리

모든 케이블의 종단처리는 반드시 “Y-슬리브 캡”을 사용하며 햇빛으로 인하여 내피복이 손상되지 않도록 하고 충분한 여유선 처리로 차후 유지관리가 용이하도록 하여야 한다.

◎ 케이블을 전주에 설치할 때에는 일직선이 되도록 배선하고 등기구와 보안등무선점멸기, 차단기 BOX 중간에는 BAND나 전선 등으로 고정(3개소 이상)시켜 처지거나 헐렁거려서 미관을 해치지 않도록 하여야 한다.

◎ 품질관리(시험 및 검사)

한국산업규격 인증제품이 아닌 것에 대해서는 사용재료의 모양, 치수, 구조 등을 확인 하고 관련 기관의 시험성적서 또는 검사증을 제출받아 성능을 확인 받는다.

◎ 기타

본 시방서에 명기되지 아니한 사항은 건축전기설비 표준시방서[건설교통부,(사)한국조명.전기설비학회 제정], 한국전력공사 전기공급규정 및 관계법규 및 제 규정에 따른다.

3. 등기구

◎ 일반사항

- 기구의 조립은 나사접속 또는 용접 등에 의하여야 하며 납땜을 하여서는 아니된다. 다만, 알루미늄의 접합은 나사접속을 하여서는 아니된다.

- 기구는 양질의 재료를 구성되고 충분한 내구성을 갖추어야 하며 견고하게 부착될 수 있어야 한다.

- 옥외형에는 방우형의 조명기구를 사용하여야 하며 벌레, 먼지 등을 방지하기 위하여 방진형을 사용하여야 한다. 다만, 방우형 몸체가 산화되었을시 녹물이 흐르지 않는 재료로 제작되어야 한다.

- 조명기구를 고정시켰을 때 진동 등으로 헐렁거리지 않아야 한다.

- 광원 및 소켓을 제외한 충전부는 평상 사용상태에서 램프를 교환할 때 감전될 우려가 없어야 한다.

- 광원의 위치조정장치가 있어야하며, 광원의 이동이 원활하고 진동 등의 영향을 받지 않도록 하여야 한다.

◎ 내열 조치

- 각종 자재는 점등상태에서 도달하는 온도 및 단락사고시에 발생되는 열 또는 설치 장소의 환경조건에 의하여 변질, 변형되거나 연소되지 않는 것을 사용하여야 한다.

- 기구는 내부 방열과 유지보수에 충분한 크기이어야 하며 벌레등이 침입할 수 없도록 견고하고 세밀하게 설치하여야 한다.

◎ 내부 배선

- 전선의 접속 개소는 최소화하고 점검이 가능한 위치에서 단자대를 사용하여 접속하여야한다. 다만, 단자대를 사용하는 것이 불합리한 경우에는 슬리브 접속에 의하고 사용전선과 동등 이상의 내열성이 있는 가열성 수축튜브를 사용하여 절연하여야 한다.

- 전선은 발열부에 접속할 우려가 없도록 하고 점등시 외부에서 배선이 직접 보이거나 그림자가 보여서는 안된다.

- 조명기구의 내부 배선은 석면절연전선과 동등 이상의 것으로 하고 그 밖의 조명기구는 HIV와 동등 이상의 내열성능이 있는 것을 사용하여야 한다.

- 인출선은 외부로부터 장력이 가하여 질 경우 내부의 접속부에 직접 힘이 가하여지지 않는 구조이어야 한다.

◎ 등기구 취부

- 모든 등기구 취부시에는 가연성 물질을 사용하여서는 안된다.

- 옥외 또는 습기가 많은 장소(건물 벽체 설치 보안등)에 시설하는 경우에는 부착기구 또는 BOX에 빗물 또는 수분이 침투하지 않도록 기구와 벽과의 사이에 GASKET 등을 채워 넣어야 한다.

◎ 설치높이

모든 등기구는 지상에서 협의된 높이에 설치하여야 한다. 다만, 차량 진입이 어려운 좁은 골목길에 설치할 경우및 건물 벽체에 설치할 경우에는 현장 여건에 맞게 설치하여야 한다.

4. 세라믹 메탈할라이드램프

- 고압메탈램프(세라믹관)이어야 한다.

- 램프의 형태는 전방향 점등이 가능한 램프 이어야 한다.

- 색온도는 3000°K이상 이어야 한다.

- 연색성은 80이상 이어야 한다.

5. 전자식안정기

- 안전인증을 필한 세라믹 메탈할라이드 램프용 안정기이어야 한다.

- 안정기는 등기구에 내장가능형 이어야 한다.

- 기능적으로 램프와의 작동이 적합하여야 한다.

- Rating은  AC220V, 60Hz (세라믹메탈할라이드 35W×1, 70W×1) 이어야 한다

6. 전자식 보안등 점멸기

◎ 개요

본 장치는 마이크로프로세서가 내장된 디지털 보안등 자동점멸기로서 LCD 화면을 보면서 키 조작으로 점․소등, 년 / 월 / 일, 상시, 격등1, 격등2기능을 임의로 선택, 조정할 수 있는 디지털 보안등 자동 점멸기이어야만 한다.

또한 기본적으로 적용하는 천문시 프로그램에 따른 년중 일출 ․ 일몰 및 박명시간을 프로그램화하여 지역 및 계절변화를 자동으로 추적 제어하도록 적용하여야만 한다.

◎ 특징

1) LCD 화면을 보면서 점․소등 시간을 사용자 임의로 조정할 수 있어야만 한다.

2) 천문시 프로그램에 따른 년, 월, 일, 시, 분을 점멸기에 내장된 키로 간단히 조작할 수 있어야만 한다.

3) 현재 시간이 LCD 화면에 표시됨으로써 오류 점 ․ 소등 시간을 육안으로 확인이 가능 하여야만 한다.

4) 점멸기 내부에 내장된 마이크로프로세서에 의해 각종 데이타를 처리할 수 있어야만 한다.

6) 정전보상 시간(8000시간)

7) 전주, 폴대, 벽면, 실내 기타 어떤 곳이라도 부착 사용이 가능하여야만 한다.

8) 누전방지와 안전을 위해 누전차단기(ELB)를 사용하여야 만 한다.

9) 유니트 고장시 쉽게 교환할 수 있도록 설계하여야만 한다.

◎ 기능

1) 점멸기 장치에 내장된 각종 시간 데이터를 직접 확인 및 검사 할 수 있는 기능이 있 어야만 한다.

2) 점․소등 보상(점등 ±180분, 소등 ±180분)기능이 있어야만 한다.

3) 내장된 점․소등 시간을 변경하고자 할 때는 안전장치 기능에 의해 선택키를 누른 후 5～8초 기다린 후 시간 데이터를 변경할 수 있어야만 한다.

4) 격등시간(격등1, 격등2) 임의 설정기능이 있어야만 한다.

※상시, 격등1, 격등2 기능의 이해

- 상시 기능 ( 기준 점ㆍ소등 시간 기준으로 동작)

점등→18:10분                                              소등 →06:55

- 격등1 기능 ( 소등 시간을 앞 당길 수 있다)

점등→18:10분                      격등1 동작→00:01분(소등)

- 격등2 기능 (기존 점ㆍ소등 범위 내에서 특정 시간 소등 및 점등이 가능하다)

『격등2』

점등→18:10분                  소등00:01분 ～점등04:00분    소등 06:55분

☞. 격등2 시간 설정 시 위 그림에 나타난【00:01】은 격등1에서 설정된 값이고

격등2 설정에서는【04:00】만 설정 가능 하게 되어 있다.

5) 설치환경에 따라 상시등 및 격등1, 격등2 기능이 있어야만 한다

6) 농작물 피해지역 및 밤새도록 조명이 필요 없는 지역에 필요한 조기 소등 기능이 있어야만 한다.(00:01소등기능 = 격등1 기능)

7) 설치 후 자체 시험을 위한 확인기능이 있어야만 한다.

8) 윤년 자동 보정 기능이 있어야만 한다.

◎ 제원

1) 제품명 : 전자식 보안등 점멸기

2) 크기(단위 m/m)

가로 : 111

세로 : 183

두께 : 3T

중량 : 0.625Kg

3) 정격 입력 : AC 220V

4) 사용 주파수 : 60Hz

5) 정격 출력 : AC 220V 7.0A

6) 최대 출력 부하 : AC 220V 8.0A 400W

7) 제어기 소모전류 : 50mA

8) 사용온도: -30℃ ～ 80℃

9) 허용습도: 5 ～ 95%

◎ 외함

1) 본 점멸기의 구조는 도면에 있으며 외함의 두께는 3t 이상의 합성수지로 되어 있어야만 한다.

2) 합성수지는 적응온도 내에서 변형이나 뒤틀림이 없고 충격에도 부서지지 않도록 탄 력성을 갖춘 재질로 제작되어 있어야만 한다.

3) 외함은 방수 및 통풍이 잘되게 설계되어 있어야만 한다.

4) 전자 제어부는 별도의 케이스에 내장되어 있어야만 한다.

◎ 디지탈 보안등 장치 구성

1) 제어부(ILDR-U)

2) 누전차단기(ELB)

3) 내함(전자제어부 내장)

4) 외함

7. 보안등 관리프로그램

◎ 적용범위 : 수작업으로 관리하던 고장민원의 접수, 처리, 보수관리, 자재관리 등의 모든 보안등및 농촌형가로등 관련업무를 인터넷으로 통합관리 할 수 있어야 한다.

◎ 용도일반 : 인터넷과 전자지도(GIS)를 기반으로 하는 보안등 관리및 민원처리.

4. 보안등(농촌가로등포함)제작시방서

1. 적용범위

가. 본 시방서는 정선군 절전형 보안등(농촌형가로등 포함)교체 에너지절약 용역사업에 대하여 적용하며, 공사중  물량변동시에는 설계변경 정산하고 미비한 자재는 계약업체가 부담 시공한다.

나. 사업에 적용되는 각종 법령 및 규정은 다음과 같다.

- 근로기준법 및 관계법

- 전기관계법령에 의한 용역사업시행에 있어 관계법 기준

- 에너지이용합리화법에 규정한 관계 시행령, 시행규칙 및 자금지원지침

다. 기타 일반사항을 제외한 제반 사항은 본 시방서 및 특기시방서에 준한다.

라. 이 시방서에 기재된 이외의 사항은 건설교통부 제정 표준시방서에 따른다.

2. 등기구 제작기준

설계도면과 아래 기준 및 시방서에 준하여 제작하여야 하며 설계도면이나 시방서에 명시되지 않는 사항은 전기설비 기술기준 또는 내선규정, 한국공업표준규격(KS)에 적합하도록 제작하여야 한다.

■ KS A 3701 도로조명기준

■ KS C 7611 도로조명기구

■ KS D 6006 알루미늄합금 다이캐스팅

3. 승인도 제출

납품자는 계약 후 제작 승인도면 을 감독원에게 제출하여 승인을 득하여야 하며, 감독원이 요구할 때에는 제작과정에 대한 중간검사를 받아야 한다.

4. 부속자재

가. 사용하는 모든 자재는 KS 규격제품을 사용하여야 하며 규격품이 없을시 에는 품자 또는 시중 최상품이어야 한다

나. 자재는 시방서에 명기한 것을 사용하고, 한국공업규격(KS)에 제정되어 있는 것은 특기하지 않는 한 이에 적합한 것을 사용한다.

다. 자재는 사양서를 제출하고 승인을 득한 것을 사용하고, 필요에 따라 참고 도면을 작성, 제출하고 검사 또는 시험은 KS 규정에 의하되 소요되는 비용은 계약자 부담으로 한다.

라. 계약자는 감독원의 요구시 지정하는 TYPE에 한하여 SAMPLE을 제작 납품하여 승인을 득한       후에 제작하여야 한다.

5. 구조일반

도로조명에 적합한 형태와 재질로서 보안등(농촌형가로등 포함)설치 및 보수가 간편하고 고압방전등의 특성과 잘 조화되어 최상의 조명 효율을 얻을 수 있도록 설계 제작하여야 함은 물론 반영구적인 내산공해용의 기구로써 유지보수에 간편하도록 주 연결부는 조임 나사식 개폐장치로 되어있고 실외에 설치하였을 시에는 방전형으로,수분은 물론 먼지나 벌레가 들어가지 않으며  LAMP의 특성과 잘 조화되어 최상의 조명효율을 얻을 수 있도록 설계, 제작된 제품이어야 한다.

6. 보안등(농촌형가로등 포함)기구 사양

1) 몸 체

(1) 규격은 도면에 의하여 제작하여야 한다.

(2) 등기구는 등주와 일체형 이라는 느낌을 가질 수 있도록 연관성 있게 디자인 되어야 한다.

(3) 알루미늄 다이 캐스팅 주조 알루미늄판으로 형성되며 변색, 균열이 없어야 한다.

(4) 램프에서 발생되는 고온에 견딜 수 있는 구조이어야 한다.

(5) 등기구내(램프+반사판)과 안정기 일체식 장치이어야 한다.

(6) 등기구내 밀폐된 램프실과 준 밀폐성 안정기실로 구분 되어야 한다.

(7) 등기구의 램프실은 방수, 방진 및 방충구조로 되어야 한다. (IP 65이상)

(8) 등기구의 개폐는 원터치로 쉽게 개폐할 수 있어야 한다.

(9) 커버는 등기구 몸체에 힌지로 연결하여 램프 보수 시 열었을 때 몸체에서 분리되지 않아야 한다.

(10) 전선은 내열 전선을 사용하고 전선이 관통하는 부분은 모서리를 둥글게 다듬어 전선의 피복이 상하지 않게 하여야 한다.

(11) 램프홀더 및 반사판은 주위환경에 맞게 최대한의 조명 효율을 높일 수 있도록 설치하여야 한다.

(12) 등기구와 암(ARM)의 결합 후 뒤틀림이나 이탈방지를 위하여 몸체의 접속 부위에 3개 이상의 볼트를 사용하여 장착한다.

(13)  등기구의 각도를 조정할 수 있는 광원의 위치조정장치가 있어야 한다.

2) 반사판

가. 고순도 알루미늄(99%이상) 반사판을 기계적 성형 가공한 것으로서 여러개의 조각으로 나누어지지 않은 일체형 반사판 이어야 한다.

나. 성형 가공한 후 특수전해연마 처리를 거친 제품이어야 하며 초기 반사율 93%이상이어야 하며 초기 의도한 조명효과를 유지하여야 한다.

다. 반사판은 견고하게 고정하여 흔들림이 없어야 한다.

라. 등기구를 부착하였을 경우 후사광으로 인하여 농작물 피해 및 주택가 숙면방해 등  빛공해의 피해를 주지 않아야 한다.

3) 글로브

가. 3mm 이상의 강화유리 재질로 투과율이 좋으며 변색이 없어야 한다.

나. 투명커버는 투과율이 좋으며 변색이 없는 강화유리 재질로 하며 충격에 충분히 견딜 수 있는 강도를 가지고 있어야 한다.

4) 세라믹 메탈할라이드램프

가. 고압메탈램프(세라믹관)이어야 한다.

나. 램프의 형태는 전방향 점등이 가능한 램프 이어야 한다.

5) 안정기

가. 안정기는 전자식으로 등기구에 내장가능형 이어야 한다.

나. 기능적으로 램프와의 작동이 적합하여야 한다.

6) 램프홀다

가. KS C 8302의 품질이상으로 제작된 규격품으로 고온에 견딜 수 있는 스프링 접속구와 전열처리가 된 몸체로 되어 있어야 한다.

나. 방진형으로 도로진동에 램프의 빠짐이나 접촉 불량 등의 기계적 문제점이 없는 제품이어야 한다.

다. 램프 소켓의 뒷면 단자 연결 면은 리드선 접속 후 고전압에 의한 단자간의 전기 접촉 및 등기구의 전기 접촉이 절대 이루어지지 않게 전기적인 기밀이 이루어져야 한다.

7) 기구내 단자대

가. 가로등 기구내 단자대를 부착하는 구조이어야 한다.

나. 램프 실에 전선이 관통하는 부분은 전선의 피복이 상하지 않게 모든 모서리를 둥글게 마감하여야 한다.

8) 잡자재(BOLT. NUT)

가. KS 규격품으로 제품의 내구성을 확보할 수 있는 STS 재질의 제품을 사용한다.

9)도장

가. 도장은 피막이 단단하며 QUSTOOR이 작은 분체소부 도장 방식으로 한다.

나. 색상은 제작사양 승인 시 별도로 지정한다.

5. 작업안전 지침서

1. 목적

본 지침은 현장 작업원이 직무를 수행하는데 있어서 위해 요인을 제거하고 사고의 방지를 위하여 준수하여야 할 사항을 정한다.

가. 적용범위

현장 책임자 및 안전 관리직 종사자 또는 작업 책임자는 작업원이나 기타 관련사항에 대하여 보호책임이 있으므로 작업원이나 기타 관련사항을 보호하기 위하여 충분한 예방조치를 하여야 한다.

나. 책임과 의무

현장 책임자 및 안전 관리직 종사자 또는 작업 책임자는 작업원이나 기타 관련사항에 대하여 보호책임이 있으므로 작업원이나 기타 관련사항을 보호하기 위하여 충분한 예방조치를 하여야 한다.

2. 일반사항

가. 현장대리인은 작업현장에 상주하여 안전작업을 지휘, 감독하여야 한다.

나. 작업현장에 출입하는 사람은 필히 적절한 안전장구 또는 보호구를 착용 하여야 한다.

다. 작업 전 및 작업 중 음주행위를 금하고, 작업장 내에서 인화물질(성냥, 라이터, 담뱃불 등)을 절대 사용해서는 안 된다.

라. 작업에는 충분한 기능 보유자를 배치하여야 하고 신체적 정신적으로 불완전한 사람은 작업에 투입시키지 말아야 한다.

마. 작업시행시 타 시설물에 위해가 가지 않도록 필요한 조치를 취한 후 안전에 유의하여 작업을 시행하여야 한다.

바. 자기 자신의 안전에 대한 궁극적 책임은 작업원 각자에 있는 것이므로 이 수칙의 지시사항과 준주는 물론 이 수칙에 명기되지 않은 사항이라도 특별한 경우에는 작업착수 전에 반드시 상사에 문의하여 명확한 지시를 받아야 한다.

사. 지휘 계통을 확립하여야 하며 작업 지시를 준수함은 물론 독단적인 행동은 절대 금하여야 한다.

아. 작업 책임자는 작업원의 기술이나 숙련도에 대하여 평상시 교육 훈련을 하고 우수한 작업원이 되도록 지도 감독하여야 한다.

자. 작업전에 반드시 작업 안전 교육을 실시하고 안전에 대한 사전 조치를 취한 후 작업에 임하여야 한다.

차. 작업전의 회합

작업 책임자는 작업을 하기 전에 그 절차 주의사항을 설명하고 특히 다음 사항을 이해시켜야 한다.

(1) 작업의 목적과 범위

(2) 각 작업원의 담당 직무

(3) 작업 시행 순서와 방법

(4) 작업 지시서와 검토

(5) 위험성,곤란한 작업등에 대한 조치

카. 정신 자세 및 복장

(1) 안전 제일 안전 수칙 준수를 생활화하여야 한다.

(2) 옷을 벗거나 맨발로 작업하지 말아야 한다.

(3) 주머니에는 칼, 드라이버등 위험한 물건을 넣고 작업하지 말아야 한다.

(4) 회전기 작업 중엔 장갑을 끼지 말아야 한다.

(5) 안전원은 녹색 안전 표지 완장 및 호루라기를 지참하여야 한다.

(6) 끈이 있는 신발은 반드시 꼭매고 남은 부분이 다른 곳에 걸리지 않도록 하여야 한다.

(7) 작업 중에는 행동하기 편리한 작업복, 작업화 및 안전모를 반드시 착용하여야 한다.

타. 환경과 건강

(1) 안전은 청소부터 시작되므로 작업전, 작업 후엔 청소 및 정리정돈을 잘하여야 한다.

(2) 작업장소, 재료, 공기구의 정비에 만전을 기하여야 한다.

(3) 충분한 수면을 취하고 몸이 불편할 때는 무리한 작업을 하지 말아야 한다.

(4) 중량 물을 취급할 때는 몸이 건강하고 다년간 취급 경험이 있는 자가 취급하여야 한다.

(5) 추락 또는 붕괴의 위험이 있는 장소에는 위험 표지판을 설치하여야 하며, 접근 하지말아야 한다.

(6) 일기가 불순할 때 작업을 강행하지 말아야 한다.

(7) 공사 책임자는 일기 예보를 매일 파악하여 우기에는 풍수해 예방 개소를 점검하고 기타 수분을 흡수하여 변질 또는 손상이 예상되는 자재의 방습에 주의하여 재해 예방에 만전을 기하여야 한다.

(8) 턱진 공간, 덮지 않은 공간 등을 방치하지 말고 덮개, 난간, 발판이나 위험 표지를하여야 한다.

3. 작업계획과 준비

- 계획과 준비를 충분히 하고 작업의 범위, 규모를 알고 대책을 세워야 한다.

- 작업 분담을 하여 책임 소재를 명확히 하여야 한다.

- 작업에 필요한 기능을 가진 자로서 작업량에 맞는 인원수를 편성하여야 한다.

- 어려운 작업은 항상 시간적 여유를 가져야 한다.

- 작업 계획은 가장 안전한 방법을 채택하여야 한다.

- 관련 부서와의 사전 협조를 얻어야 한다.

- 현장 책임자는 매일 작업현장에 대해 안전점검을 시행하여야 한다.

- 일반 작업량을 무리하게 세우지 말며 과다한 작업량 완수를 강요하지 말아야 한다.

4. 작업시 유의 사항

- 작업장의 주위 환경을 사전 점검하여 위험물 등을 제거한 후 작업에 임하여야 한다.

- 무리한 작업 독려로 작업자의 마음을 초조하게 만들지 말아야 한다.

- 기술이 미숙한 자에게 어려운 작업을 강요하지 말아야 한다.

- 돌발 사고에 대비하여 구급 약품을 준비하거나 병원과의 연락 방법을 강구 하여야 한다.

- 사람이나 차의 왕래가 많은 곳에 작업시는 경고판을 설치하여야 한다.

- 공사장에 도착하며 즉시 주변 상황을 충분히 숙지하여야 한다.

- 작업 책임자로부터 작업 내용을 충분히 들어야 한다.

- 작업중에 발생할 수 있는 위험성을 작업전 사전에 검토하여야 한다.

- 공사 책임자는 작업 상황을 관찰하여 위험 요소가 있으면 즉시 지적하여 제거하거나 보완 하여야 한다.

- 자신 없는 작업은 타인의 조력을 받아 작업하여야 한다.

- 작업을 마친 후엔 작업장의 청소 상태, 화재 위험물 보관개소에 대한 시건장치 등을 확인 점검하여야 한다.

- 감전의 위험이 있는 전기 기구는 전기 기술자 이외는 절대로 취급하지 말아야 한다.

- 고압선이 설치된 근처에서 작업시에는 취급물이 전선에 접근되지 않도록 안전한 작업을 하 여야 한다.

- 작업 장소, 전.후방에 안전원을 배치하고 위험물의 접근 등을 즉시 작업원에게 연락하여야 한다.

- 어두운 곳에서 작업시는 전원선을 안전 견고하게 설치하고 작업에 지장이 없도록 조명을 설치한 후 작업할 것이며, 비상용 휴대 전등을 휴대하여야 한다.

- 공사 책임자는 일일 현장의 안전 점검을 하여야 하며, 제반사고의 미연 방지 및 처리 대책 을 세워 해결토록 하고 사상사고 및 긴급을 요하는 중한 사고는 즉시 감독원에게 보고 하여야 한다.

- 고소 작업시는 단독 작업을 금하며, 반드시 2인 이상 작업하여야 한다.

- 반드시 지정된 통로로 통행하여야 한다.

- 위험하거나 위험성이 있는 곳에는 “출입금지”,“화기엄금” 등의 안전표지를 할 것이며, 출입 시에는 반드시 안전 관리자 및 관계자의 지시에 순응하여야 한다.

5. 작업별 안전 수칙

가. 공기구 사용

(1) 지급되는 공기구의 상태를 점검하여야 한다.

(2) 공기구는 적절한 것을 사용하고, 대용품을 사용하지 말아야 한다.

(3) 사용 전에 점검하고 불안전한 것을 사용하지 말아야 한다.

(4) 공구는 항상 일정한 장소에 두고 기계 위나 또는 작업대의 끝머리에 놓지 말아야 한다.

(5) 공구는 절대로 던지지 말며, 사용 후에는 검사와 정비를 한 후 일정한 보관함에 보관하여야 한다.

(6) 공기구 사용할 때는 시설되어 있는 시설물이 손상되지 않도록 주의하여 사용하여 한다.

(7) 손 또는 공구가 기름에 젖어 있을 때는 완전히 닦아 내고 작업하여야 한다.

나. 사다리 및 발판

(1) 사다리를 쓰기 전에 다음 상태를 잘 살펴야 한다.

ｏ안전쇠사슬은 달려 있는가?

ｏ결합 부분의 기능은 정상적인가?

ｏ나무다리나 발판 등은 썩지 않았는가?

(2) 사다리는 미끄러운 곳, 경사진 곳, 지반이 약한곳을 피하여 세워야 한다.

(3) 사다리 설치가 불안정한 곳에서는 보조원으로 하여금 잡도록 하여야 한다.

(4) 사다리를 벽에 기대어 사용할 시는 경사각 65-70도 내에 있도록 하여야 한다.

(5) 사다리의 높이는 충분한 것을 사용하고 낮은 사다리를 책상, 의자위 등의 보조물에 설치하지 말아야 한다.

(6) 문 뒤에 사다리를 세워 두지 말아야 한다.

(7) 사다리에 오르고 내릴 때는 전면을 응시하여야 한다.

(8) 한 사다리엔 한 사람만 올라가야 한다.

다. 토치램프 작업

(1) 토치 램프의 연료 등은 3/4만 채우고 무리한 압축을 가하지 말아야 한다.

(2) 토치 램프 작업시 보호 안경을 쓰고 가급적 타기 쉬운 합성수지로 된 옷을 입지 말아야 한다.

(3) 토치 램프에 불기둥이 가연성 물체 쪽으로 향하지 않게 하여야 한다.

라. 고소 작업

(1) 고소 작업시에는 작업대(발판)을 설치하여 안전 작업이 가능토록 하여야 한다.

(2) 작업대는 넓이가 적당하여야 하며, 넘어지거나 탈락되지 않도록 견고하게 설치 되어야한다.

(3) 고소 작업자는 미끄럽거나 벗어지기 쉬운 신발을 신지 말아야 한다.

(4) 정신적으로나 육체적으로나 좋지 못한 경우에는 고소 작업을 하지 말아야 한다.

(5) 작업 공구 및 재료 등은 위에서 떨어지지 않도록 안전한 조치를 취한 후 작업에 임하며, 작업 공구 꽂이를 반드시 휴대하여야 한다.

마. 기타 전기공사

(1) 위험한 전기 공작물이 있는 경우에는 전원을 차단하여야 한다.

(2) 유독가스나 폭발성 가스는 즉시 제거하여야 한다.

(3) 고소 작업이 불가피한 경우에는 안전하게 작업대를 조립, 제작하고 재확인 하여야 한다.

(4) 협소한 장소는 주위를 정리하여 위험이나 사고 요소를 제거하여야 한다.

(5) 정전중 또는 단전하고 작업할 때는 전원 개폐기에 “작업중” 표지판을 게시하고 송전을 방지할 수 있는 확실한 조치를 취하되 단전 때문에 개방한 개폐기의 시건(자물쇠장치) 출입금지 표찰 부착 등 안전 조치가 되어 있나 확인하여야 한다.

(6) 안전 장구를 재확인하고 작업에 착수하여야 한다.

(7) 작업 계획이나 순서를 숙지하고 작업 책임자의 지시에 따라 진행하여야 한다. 특히, 정전 또는 단전 작업은 필히 작업 책임자의 승낙을 받은 후 실시하여야 한다.

(8) 충전후 근처에서 금속제 사다리를 사용하여서는 아니되며 신체의 어느 부분이든 또한 취급하는 공구 자재 등이 충전부등 전기 설비에 접촉되지 않도록 하여야 한다.

(9) 전기 시설물의 수리 또는 검사의 작업을 할 때는 전기 작업 책임자 또는 작업책임자가 지정 한자가 전원을 차단하여야 하며, 전원이 차단된 기기의 잔류 또는 전하 유무를 판단 확인하여야 한다.

(10) 정전 선로는 단락 접지후 작업에 임하여야 한다.

(11) 활선 작업시에는 절연대, 고무장갑, 절연 공구 등을 건조시켜 사용하여야 하며 안전 한 작업대를 선택하되 2인 이상이 작업에 참여하여야 한다.

(12) 이동 전선(케이블, 코드)을 상호 접속시킬 때에는 접속 기구(콘넥터)등을 사용하여 감전의 위험이 없도록 하여야 한다.

(13) 습기가 많은 지역에서 이동형 전기 기기를 사용할 시는 안전화를 착용하여야 한다.

(14) 공동 작업시에는 각자가 할 작업을 명확히 구분하고 긴밀한 연락을 하여야 한다.

(15) 작업자는 심리적으로 불안한 상태나 몸이 불편한 상태에서는 위험한 작업을 하지 말아야 한다.

(16) 전선, 케이블 및 각종 전기 기기(변압기, 배전반, 전동기 등)는 언제나 전기가 살아있는 것으로 생각하여야 한다.

(17) 전구나 소켓등 조명기구는 파손이나 흠이 있는 것은 교체 사용하고 점검 보수시는 절 연된 공구를 사용하여 감전의 위험이 없도록 하여야 한다.

(18) 100V 또는 200V의 전압이라도 소홀히 생각하지 말아야 한다.

(19) 휴즈의 대용품 사용은 절대 금하여야 한다.

(20) 전선은 특별한 예방 조치가 취해진 경우를 제외하고는 고압선 가까이 혹은 아래로 움직이지 말아야 한다.

(21) 전기 안전에 관한 어떤 질문이나 의문 사항은 담당자나 경험자 혹은 상급자에게 물어야 한다.

(22) 전류가 흐르는 (살아 있는) 선, 자재 장비를 조작, 취급, 정비, 수리시 가능한 한 우측 손을 사용하여야 한다. (우측 손은 감전시 심장으로 도달이 좌측보다 늦기 때문)

6. 예 정 공 정 표

1. 용역기간 : 착공일로부터 6개월

2. 예정공정표

공 종 / 공 기	착 공 일 로 부 터 6 개 월																		비고
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
자재구입 및 자재검사	←→
기존등기구 철거			←-----------------------------------→
기구 설치공사				←-----------------------------------→
배선및부속시설 공사					←-------------------------------------→
시운전 및 검사					←-------------------------------------------→

7. 설 계 예 산 서

8. 단 가 산 출 서