농촌지역 하수도 정비사업 실시설계용역

과 업 지 시 서

2006. 1

	정 선 군

1.0 과업의 목적

본 과업은 정선읍 덕송리, 광하리, 임계면 봉산리 농촌지역의 미정비된 하수도를 정비하여 악취발생예방 및 집중호우시 우수의 원활한 배제로 주택의 침수를 방지하여 농촌지역의 건전한 발전을 도모하는데 그 목적이 있다.

2.0 과업의 범위

가. 현지조사

◦ 노선측량 : 1,500m

◦ 지형현황측량 : 10,000㎡

나. 실시설계

◦ 하수관거 : 1,500m

3.0 과업의 내용

가. 관련계획의 검토

1) 현지조사 및 실시설계를 함에 있어 기 수립된 하수도정비 기본계획 등을 검토하고, 기타 필요한 자료는 수집⋅분석하여 설계에 반영한다.

2) 하수도정비 기본계획에서 적용한 계획하수량, 목표년도, 계획인구, 관로노선 및 관거계획 등 모든 기본사항을 재검토하여 가장 경제적이고 이상적인 설계가 될 수 있도록 한다.

3) 우리군의 관련상위계획(도시기본계획, 상⋅하수도 계획 등)에 대해 검토하여 반영한다.

4) 본 과업과 관련되는 계획을 검토하여 관련계획의 변경이 불가피할 경우 감독관과 협의하여 결정한다.

나. 노선측량(지형현황측량 포함)

1) 하수관거 예정노선에 대한 수도노선 측량은 축척 1/1,000으로 하며, 주변상황이 파악될 수 있도록 한다.

2) 각 지하매설물(하수도관, 상수도관, 전화케이블 등)에 대하여 관계기관(업체)의 협조 하에 위치 및 심도를 정확히 조사한다.

3) 하수도 시설 현황조사는 우리군의 공공하수도 대장을 이용하여 재확인하고 변경된 지역은 보완⋅조사한 후 설계에 반영한다.

4) 하수 토출구 위치와 표고를 조사하여 설계 시 반영한다.

5) 기존시설물(포장, 옹벽, 울타리, 지하매설물 등)의 훼손으로 인해 복구가 필요한 경우 수량을 산출하여 설계에 반영한다.

6) 모든 시설물을 정밀 조사하여 기존 주택 및 시설물에 가능한 한 영향을 미치지 않도록 설계에 반영한다.

7) 측량은 공공측량 작업규정에 의한다.

8) 수준점은 국립지리원에서 설치한 것을 사용한다.

9) 측량구역은 감독관과 협의하여 결정하며 실제 측량결과에 따라 정산한다.

10) 성과품은 감독관의 사전검토 후 성과를 정리하여 제출한다.

11) 본 사업 구간의 적당한 곳에 가수준점(TBM)을 설치하여 공사 시에 이용할 수 있도록 안전하게 설치한다.

다. 실시설계

1) 설계기준

① 하수도정비 기본계획 수립 시에 제시된 것을 기준으로 하되 변경이 필요한 경우 변경기준을 검토 제시하여 감독관의 승인을 득한 후 실시설계에 반영한다.

② 적용기준 및 시방서

◦ 토목공사 일반시방서

◦ 철근콘크리트 표준시방서

◦ 무근콘크리트 표준시방서

◦ 하수도 시설기준

◦ 한국공업규격

◦ 도로교 표준시방서

◦ 정부 및 공공단체가 발행한 관련자료

◦ 외국문헌

2) 일반사항

① 평면 및 종단설계

◦ 관경과 맨홀규격은 유지관리에 적합하도록 설계한다.

◦ 경제적이고 효과발휘는 최대가 되도록 설계한다.

◦ 기존 지하매설물을 조사하여 설계에 반영한다.

◦ 하수토출구를 조사하여 설계에 반영한다.

◦ 모든 시설물은 가능한 한 기존 주택 및 시설물에 영향을 미치지 않도록 설계한다.

② 경제적인 구조 및 자재를 사용하되 내구성이 크고 외력에 안정된 구조로 설계한다.

③ 모든 공사용 자재는 국산자재 사용을 최대한 고려하고 KS 규격품의 사용을 원칙으로 한다.

3) 하수관거 설계

① 하수관거의 관종검토는 토피와 차량하중 등을 감안하여 경제적이고 안전한 관종을 선택한다.

② 맨홀의 설치구간 및 규격은 유지관리에 용이하도록 한다.

③ 하수관거는 토질조건 및 부설위치에 따라 기초공법을 검토한다.

④ 맨홀은 내경 600m/m 이상의 원형 또는 각형으로 하며, 외부 수압 및 토압에 충분히 견딜 수 있고 외수의 침입을 방지할 수 있는 구조로 한다.

⑤ 맨홀뚜껑은 주철재 또는 동등 이상의 내식성이 충분한 재질로 한다.

⑥ 맨홀간격은 하수도 시설기준에 준한다.

라. 도면 및 설계도서 작성

1) 하수관거의 평면도는 1/1,000로 작성하며, 종‧횡단도는 측점거리 40m를 표준으로 하고 변곡점 또는 필요한 지점에 (+)측점을 설정한다.

2) 공사비 산출은 건설부 제정 표준품셈, 노임단가, 중기사용료 및 국내 물가시세표에 의거 작성한다.

3) 시방서에는 KS, JIS, ASTM 등의 관련규격을 명시한다.

4) 자재구매 시방서는 가능한 한 명확히 기술한다.

4.0 과업의 수행

가. 적용자료

본 과업수행에 사용된 자료는 그 근거가 명확하고 객관적으로 인정되는 것을 적용한다.

나. 용역의 착수

계약체결 후 15일 이내에 수행방법과 예정공정에 대한 과업수행계획서를 작성하여 제출한다.

다. 감독 및 보고

1) 본 과업은 우리 군이 지명하는 감독관의 지시⋅감독 하에 시행한다.

2) 우리 군의 감독관 요구 시에 진행상황을 보고하며, 감독관이 지정하는 시기에 종합적인 중간보고를 실시한다.

3) 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 감독관이 필요하다고 인정하는 경미한 사항 및 부대업무에 대하여는 감독관의 지시에 따라 수행한다.

라. 과업기간

과업기간은 착수일로 부터 2개월간으로 한다.

마. 보안대책

1) 감독관과 협의하여 보안상 결함이 없도록 하고, 용역자료의 분실, 도난, 누설을 방지하고 자료의 철저한 보안을 유지한다.

2) 도급자는 과업수행 중 또는 완료 후에라도 본 과업에 대한 일체의 사항을 누설하여서는 안된다.

5.0 기  타

1) 본 과업수행에 있어 과업지시서상 문맥해석 등에 대하여 쌍방간의 의견이 상이할 시는 감독관의 의견에 따르는 것으로 한다.

2) 본 용역비는 추정공사비에 의하여 산출된바, 추후 실시설계 공사비에 의해 최종 정산한다.

3) 도급자는 감독관에게 각종 서류열람 및 복사, 각종자료의 이용, 관계기관의 협조 등을 요청할 수 있다.

4) 본 과업수행 중 납품기한 이전이라도 사업추진 상 과업내용에 대한 자료가  필요할 경우에는 이에 대한 자료를 별도 제출한다.

6.0 납품도서

본 과업의 수행결과에 대한 과업성과품을 다음과 같이 작성하여 제출한다.

1) 실시설계도	: 원도 1부, 청사진(A1) 5부, 축소도집(A3) 5부

2) 설계예산서	: 5 부

3) 설  계  서	: 5 부

4) 공사시방서	: 5 부

5) 수량 및 단가산출서	: 5 부

6) 조사측량성과	: 1 식

7) 기타 관련자료	: 1 식